PHỤ LỤC 1

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÁC HỒ CHỨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

| TT | Thông số | Đơn vị | Buôn Tua Srah | Buôn Kuốp | Srêpôk 3 | Srêpôk 4 | Srêpôk 4A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các đặc trưng lưu vực |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Diện tích lưu vực | km2 | 2.930 | 7.980 | 9.410 | 9.560 | 9.560 |
| 2 | Lưu lượng TB nhiều năm | m3/s | 102 | 217 | 250 | 245 | 245 |
| 3 | Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra P = 0,1% | m3/s | 5.809 | 11.190 | 12.270 | 12.323 |  |
| 4 | Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế P = 0,5% | m3/s | 4.267 | 8000 | 8.760 | 8.856 |  |
| II | Hồ chứa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Loại |  | ĐT năm | ĐT ngày | ĐT ngày | ĐT ngày | ĐT ngày |
| 2 | Mực nước dâng bình thường | m | 487,5 | 412 | 272 | 207 | 186,59 |
| 3 | Mực nước chết | m | 465 | 409 | 268 | 204 | 185,50 |
| 4 | Mực nước lũ kiểm tra P=0,1% | m | 489,5 | 414,5 | 275 | 210,48 |  |
| 5 | Mực nước lũ thiết kế P=0,5% | m | 487,82 |  |  |  |  |
| 6 | Dung tích toàn bộ (Wtb) | 106m3 | 786,9 | 63,24 | 218,99 | 25,94 | 3,94 |
| 7 | Dung tích hữu ích (Whi) | 106m3 | 522,6 | 14,7 | 62,85 | 8,44 | 0,78 |
| 8 | Dung tích chết (Wc) | 106m3 | 264,2 | 48,54 | 156,13 | 17,50 | 3,16 |
| 9 | Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT | km2 | 37,1 | 5,57 | 17,68 | 3,16 |  |
| III | Đập dâng chính |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cao trình đỉnh đập | m | 492,3 | 415,5 | 277,5 | 211,0 | 190 |
| 2 | Chiều cao đập lớn nhất | m | 83 | 34 | 52,5 | 36,5 | 20,6 |
| 3 | Chiều rộng đỉnh đập | m | 8 | 8 | 8 | 7 |  |
| 4 | Chiều dài đập theo đỉnh | m | 1.041,14 | 1.828 | 460 | 880,5 | 95 |
| IV | Đập tràn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Số cửa van | bộ | 3 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2 | Cao trình ngưỡng tràn | m | 473,5 | 396 | 256,5 | 191,5 |  |
| 3 | Kích thước mỗi cửa van (BxH) | mxm | 12x14,8 | 15x16 | 15x15,5 | 15x16 |  |
| 4 | Q xả tràn ứng với MNDBT | m3/s | 4.124 | 8.871,04 | 8.755 |  |  |
| 5 | Q xả tràn ứng với MNTK | m3/s | 4.216 | 11.180 | 11.600 |  |  |
| V | Nhà máy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu lượng thiết kế (Qtk) | m3/s | 204,9 | 316 | 412,8 | 507,42 | 492 |
| 2 | Cột nước thiết kế | m | 46,50 | 98,5 | 60 |  |  |
| 3 | Công suất lắp máy (Nlm) | MW | 86 | 280 | 220 | 80 | 64 |
| 4 | Số tổ máy |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

PHỤ LỤC II

BẢNG TRA VÀ BIỂU ĐỒ QUAN HỆ MỰC NƯỚC, DIỆN TÍCH VÀ DUNG TÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

I. HỒ BUÔN TUA SRAH

| MNH Zhồ (m) | Diện tích F (km2) | Thể tích W (triệu m3) |
| --- | --- | --- |
| 427 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 0,77 | 0,77 |
| 435 | 1,85 | 7,13 |
| 440 | 4,15 | 21,75 |
| 445 | 7,07 | 49,47 |
| 450 | 8,89 | 89,30 |
| 455 | 10,71 | 138,23 |
| 460 | 12,52 | 196,24 |
| 465 | 14,73 | 264,29 |
| 470 | 17,29 | 344,25 |
| 475 | 19,97 | 437,34 |
| 480 | 25,24 | 550,11 |
| 485 | 32,59 | 694,31 |
| 490 | 41,64 | 879,43 |
| 495 | 52,46 | 1.114,15 |
| 500 | 64,65 | 1.406,40 |

Quan hệ F=f(Z) và V=f(Z) hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah

II. HỒ BUÔN KUỐP

| MNH Zhồ (m) | Diện tích F (km2) | Thể tích W (triệu m3) |
| --- | --- | --- |
| 381 | 0 | 0 |
| 384 | 0,16 | 0,16 |
| 385 | 0,21 | 0,34 |
| 386 | 0,29 | 0,59 |
| 387 | 0,37 | 0,92 |
| 388 | 0,44 | 1,32 |
| 389 | 0,55 | 1,82 |
| 390 | 0,74 | 2,46 |
| 391 | 0,9 | 3,28 |
| 392 | 1,04 | 4,25 |
| 393 | 1,22 | 5,37 |
| 394 | 1,36 | 6,66 |
| 395 | 1,49 | 8,08 |
| 396 | 1,63 | 9,64 |
| 397 | 1,81 | 11,36 |
| 398 | 1,97 | 13,25 |
| 399 | 2,14 | 15,3 |
| 400 | 2,36 | 17,55 |
| 401 | 2,58 | 20,02 |
| 402 | 2,79 | 22,71 |
| 403 | 3,05 | 25,63 |
| 404 | 3,21 | 28,76 |
| 405 | 3,66 | 32,19 |
| 406 | 3,88 | 35,95 |
| 407 | 4,1 | 39,94 |
| 408 | 4,3 | 44,14 |
| 409 | 4,51 | 48,55 |
| 410 | 4,71 | 53,15 |
| 411 | 4,95 | 57,98 |
| 412 | 5,57 | 63,24 |
| 413 | 6,82 | 69,43 |
| 414 | 11,52 | 78,49 |
| 415 | 23,63 | 95,71 |

Quan hệ F=f(Z) và V=f(Z) hồ chứa Thủy điện Buôn Kuốp

III. HỒ SRÊPÔK 3

| MNH Zhồ (m) | Diện tích F (km2) | Thể tích W (triệu m3) |
| --- | --- | --- |
| 222 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 0,001 | 0,001 |
| 226 | 0,002 | 0,004 |
| 228 | 0,010 | 0,015 |
| 230 | 0,032 | 0,055 |
| 232 | 0,107 | 0,186 |
| 234 | 0,113 | 0,406 |
| 236 | 0,254 | 0,764 |
| 238 | 0,436 | 1,446 |
| 240 | 0,659 | 2,533 |
| 242 | 0,936 | 4,120 |
| 244 | 1,279 | 6,326 |
| 246 | 1,843 | 9,431 |
| 248 | 2,338 | 13,602 |
| 250 | 2,937 | 18,886 |
| 252 | 3,677 | 25,466 |
| 254 | 4,557 | 33,684 |
| 256 | 5,629 | 43,851 |
| 258 | 6,652 | 56,118 |
| 260 | 7,927 | 70,678 |
| 262 | 9,309 | 87,896 |
| 264 | 10,723 | 107,91 |
| 266 | 11,907 | 130,53 |
| 268 | 13,716 | 156,13 |
| 270 | 15,751 | 185,58 |
| 272 | 17,676 | 218,99 |
| 274 | 19,540 | 256,19 |
| 276 | 21,596 | 297,30 |
| 278 | 23,775 | 342,66 |
| 280 | 26,299 | 392,64 |

Quan hệ F=f(Z) và V=f(Z) hồ chứa Thủy điện Srêpôk 3

IV. HỒ SRÊPÔK 4

| MNH Zhồ (m) | Diện tích F (km2) | Thể tích W (triệu m3) |
| --- | --- | --- |
| 175 | 0,00 | 0,0000 |
| 178 | 0,00 | 0,0005 |
| 180 | 0,00 | 0,0051 |
| 183 | 0,01 | 0,0217 |
| 185 | 0,06 | 0,0986 |
| 187 | 0,13 | 0,2821 |
| 188 | 0,19 | 0,4394 |
| 190 | 0,34 | 0,9604 |
| 194 | 0,74 | 3,1694 |
| 196 | 0,95 | 4,8563 |
| 198 | 1,21 | 7,0105 |
| 200 | 1,49 | 9,7058 |
| 202 | 1,98 | 13,1665 |
| 204 | 2,37 | 17,5047 |
| 206 | 2,92 | 22,7802 |
| 208 | 3,41 | 29,1028 |
| 210 | 4,00 | 36,5025 |
| 212 | 4,74 | 45,2332 |

Quan hệ F=f(Z) và V=f(Z) hồ chứa Thủy điện Srêpôk 4

PHỤ LỤC III

TỌA ĐỘ ĐƯỜNG ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

I. HỒ BUÔN TUA SRAH

| Ngày/ Tháng | Vùng I Vùng phát điện chống xả thừa |  | Vùng II Vùng nâng cao công suất |  | Vùng III Vùng công suất đảm bảo |  | Vùng IV Vùng hạn chế công suất |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giới hạn trên(m) | Giới hạn dưới(m) | Giới hạn trên(m) | Giới hạn dưới(m) | Giới hạn trên(m) | Giới hạn dưới(m) | Giới hạn trên(m) | Giới hạn dưới(m) |
| 1/1 | 489,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 481,8 | 481,8 | 465 |
| 1/2 | 489,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 480,6 | 480,6 | 465 |
| 1/3 | 489,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 479 | 479 | 465 |
| 1/4 | 489,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 476,3 | 476,3 | 465 |
| 1/5 | 489,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 471,7 | 471,7 | 465 |
| 1/6 | 489,5 | 487,5 | 487,5 | 487,3 | 487,3 | 468,4 | 468,4 | 465 |
| 1/7 | 489,5 | 487,5 | 487,5 | 466,2 | 466,2 | 465 | 465 | 465 |
| 1/8 | 489,5 | 487,5 | 487,5 | 481 | 481 | 465 | 465 | 465 |
| 1/9 | 489,5 | 487,5 | 487,5 | 482,5 | 482,5 | 466,4 | 466,4 | 465 |
| 1/10 | 489,5 | 487,5 | 487,5 | 485,4 | 485,4 | 475 | 475 | 465 |
| 1/11 | 489,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 480 | 480 | 465 |
| 1/12 | 489,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 482 | 482 | 465 |

II. HỒ SRÊPÔK 3

| Ngày/ Tháng | Vùng I Vùng phát điện chống xả thừa |  | Vùng II Vùng nâng cao công suất |  | Vùng III Vùng công suất đảm bảo |  | Vùng IV Vùng hạn chế công suất |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giới hạn trên (m) | Giới hạn dưới (m) | Giới hạn trên (m) | Giới hạn dưới (m) | Giới hạn trên (m) | Giới hạn dưới (m) | Giới hạn trên (m) | Giới hạn dưới (m) |
| 1/7 | 275 | 272 | 272 | 270 | 270 | 268 | 268 | 268 |
| 1/8 | 275 | 272 | 272 | 272 | 272 | 270 | 270 | 268 |
| 1/9 | 275 | 272 | 272 | 272 | 272 | 270 | 270 | 268 |
| 1/10 | 275 | 272 | 272 | 272 | 272 | 270 | 270 | 268 |
| 1/11 | 275 | 272 | 272 | 272 | 272 | 270 | 270 | 268 |
| 1/12 | 275 | 272 | 272 | 272 | 272 | 270 | 270 | 268 |
| 1/1 | 275 | 272 | 272 | 272 | 272 | 270 | 270 | 268 |
| 1/2 | 275 | 272 | 272 | 272 | 272 | 270 | 270 | 268 |
| 1/3 | 275 | 272 | 272 | 272 | 272 | 270 | 270 | 268 |
| 1/4 | 275 | 272 | 272 | 270,7 | 270,7 | 268 | 268 | 268 |
| 1/5 | 275 | 272 | 272 | 268,5 | 268,5 | 268 | 268 | 268 |
| 1/6 | 275 | 272 | 272 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |

PHỤ LỤC IV

MỰC NƯỚC TỐI THIỂU HỒ BUÔN TUA SRAH TẠI CÁC THỜI ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

| TT | Thời điểm (ngày/tháng) | Hồ Buôn Tua Srah |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01/12 | 482,0 |
| 2 | 11/12 | 482,0 |
| 3 | 21/12 | 482,0 |
| 4 | 01/1 | 481,8 |
| 5 | 11/1 | 481,6 |
| 6 | 21/1 | 481,1 |
| 7 | 01/2 | 480,6 |
| 8 | 11/2 | 480,1 |
| 9 | 21/2 | 479,5 |
| 10 | 01/3 | 479,0 |
| 11 | 11/3 | 478,1 |
| 12 | 21/3 | 477,2 |
| 13 | 01/4 | 476,3 |
| 14 | 11/4 | 474,8 |
| 15 | 21/4 | 473,2 |
| 16 | 01/5 | 471,7 |
| 17 | 11/5 | 470,6 |
| 18 | 21/5 | 469,5 |
| 19 | 01/6 | 468,4 |
| 20 | 11/6 | 467,3 |
| 21 | 21/6 | 466,1 |
| 22 | 30/6 | 465,0 |
| 23 | 10/7 | 465,0 |
| 24 | 21/7 | 465,0 |
| 25 | 31/7 | 465,0 |