PHỤ LỤC 1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MỘT SỐ LOẠI DÂY DẪN ĐIỆN

1.a. Dây nhôm

| Mã hiệu dây dẫn | Đường kính dây (mm) | Điện trở (W/km) | Số và đường kính sợi (mm) | Chiều dài dây (km) | Khối lượng (kg/km) | Dòng điện cho phép (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-16 | 5,1 | 1,98 | 7x1,7 | 4,5 | 44 | 105 |
| A-25 | 6,4 | 1,28 | 7x2,12 | 4,0 | 68 | 135 |
| A-35 | 7,5 | 0,92 | 7x2,5 | 4,0 | 95 | 170 |
| A-50 | 9 | 0,64 | 7x3,0 | 3,5 | 136 | 215 |
| A-70 | 10,7 | 0,46 | 7x3,55 | 2,5 | 191 | 265 |
| A-95 | 12,4 | 0,34 | 7x4,12 | 2,0 | 257 | 320 |
| A-120 | 14 | 0,27 | 19x2,8 | 1,5 | 322 | 357 |

1.b. Dây nhôm lõi thép

| Mã hiệu dây dẫn | Đường kính dây (mm) | Điện trở (W/km) | Số và đường kính sợi (mm) |  | Chiều dài dây (km) | Khối lượng (kg/km) | Dòng điện cho phép(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nhôm | Thép |  |  |  |
| AC-10 | 4,4 | 3,12 | 5x1,6 | 1x1,2 | 3 | 38 | 80 |
| AC-16 | 5,4 | 2,06 | 6x1,8 | 1x1,8 | 3 | 62 | 105 |
| AC-25 | 6,6 | 1,38 | 6x2,2 | 1x2,2 | 3 | 92 | 130 |
| AC-35 | 8,4 | 0,85 | 6x2,8 | 1x2,8 | 3 | 150 | 175 |
| AC-50 | 9,6 | 0,65 | 6x3,2 | 1x3,2 | 3 | 196 | 210 |
| AC-70 | 11,4 | 0,46 | 6x3,8 | 1x3,8 | 2 | 275 | 265 |
| AC-95 | 13,5 | 0,33 | 6x4,5 | 1x4,5 | 1,5 | 386 | 330 |
| AC-120 | 15,2 | 0,27 | 28x2,3 | 7x2,0 | 2 | 492 | 380 |

1.c. Cáp đồng hạ áp (cách điện PVC)

| Tiết diện (mm2) | Đường kính (mm) |  | Trọng lượng (kg/km) | Điện trở (W/km) | Dòng điện cho phép (A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lõi | Vỏ |  |  | Trong nhà | Ngoài trời |
| Cáp 2 lõi |  |  |  |  |  |  |
| 2x1,5 | 1,4 | 10,5 | 127 | 12,1 | 37 | 26 |
| 2x2,5 | 1,8 | 11,5 | 155 | 7,41 | 48 | 36 |
| 2x4 | 2,25 | 13 | 211 | 4,61 | 63 | 49 |
| 2x6 | 2,90 | 14,0 | 285 | 3,08 | 80 | 63 |
| 2x10 | 3,80 | 16,0 | 390 | 1,83 | 104 | 86 |
| 2x16 | 4,80 | 18,5 | 535 | 1,15 | 136 | 115 |
| 2x25 | 6,0 | 22,0 | 830 | 0,727 | 173 | 149 |
| 2x35 | 7,1 | 24,5 | 1105 | 0,524 | 208 | 185 |
| Cáp 3 pha 4 dây |  |  |  |  |  |  |
| 3x35+1x25 | 7,1/6,0 | 27,3 | 1680 | 0,254/0,727 | 174 | 158 |
| 3x50+1x35 | 8,4/7,1 | 31,1 | 2225 | 0,387/0,524 | 206 | 192 |
| 3x70+1x35 | 10/7,1 | 36,2 | 2985 | 0,268/0,524 | 254 | 246 |
| 3x70+1x50 | 10/8,4 | 36,2 | 3120 | 0,268/0,387 | 254 | 246 |
| 3x95+1x50 | 11,1/8,4 | 40,6 | 3910 | 0,193/0,387 | 301 | 298 |
| 3x120+1x70 | 12,6/10 | 45,4 | 5090 | 0,153/0,268 | 343 | 346 |
| 3x150+1x70 | 14/10 | 49,5 | 6055 | 0,124/0,268 | 397 | 395 |
| 3x185+1x70 | 15,6/10 | 54,4 | 7400 | 0,991/0,268 | 434 | 450 |
| 3x240+1x95 | 17,9/11,1 | 61,5 | 9600 | 0,754/0,193 | 501 | 538 |

PHỤ LỤC 2

MẪU PHIẾU CÔNG TÁC ĐIỆN ÁP

| Đơn vị : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PHIẾU CÔNG TÁC ĐIỆN HẠ ÁP Số :………… Nhiệm vụ : …………………. ……………………………… ……………………………… Địa điểm : ………………….. ……………………………… Người phụ trách:…………… Số người: ………………….. Biện pháp AT:……………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… Thời gian: ………………….. Ngày…tháng….năm…. Đơn vị trưởng (Ký tên) | Đơn vị : PHIẾU CÔNG TÁC ĐIỆN HẠ ÁP ……………. Số: ……………. Nhiệm vụ công tác : …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Địa điểm công tác: ……………………………………………………………. Người phụ trách công tác: ……………………………………………………. Số người trong nhóm công tác: ………………………………………………. Biện pháp an toàn khi công tác: ……………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thời gian bắt đầu làm việc từ …….. giờ, ngày ……………………………… Kết thúc công việc:…………………giờ, ngày ……………………………… Nhận xét tóm tắt công việc: ………………………………………………… ……………………………………………………………………………….. Ngày….tháng……năm Người phụ trách công tác Đơn vị trưởng (Ký tên) (Ký tên) |
| --- | --- |

Ghi chú : In thành tập, khổ giấy 130x290, đóng dấu giáp lai

PHỤ LỤC 3

MẪU SỔ LỆNH CÔNG TÁC

| Thời gian | Tên người ra lệnh và chữ ký | Nội dung công việc | Tên người nhận lệnh và chữ ký | Tóm tắt kết quả công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PHỤ LỤC 4

HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN VÀ CHỌN TIẾT DIỆN DÂY ĐIỆN

TRONG GIA ĐÌNH

Đối với hệ thống điện 220V, để đơn giản trong tính toán, cho phép lấy giá trị gần đúng sau:

- Đối với dây đồng : Mật độ dòng điện cho phép J (đồng) = 6A/mm2

= tương đương 1,3 kW/mm2

- Đối với dây nhôm : Mật độ dòng điện cho phép J (nhôm) = 4,5 A/mm2

= tương đương 1 kW/mm2

Ví dụ:

1. Tổng công suất các thiết bị điện dùng đồng thời trong gia đình P = 3 kW. Nếu dùng dây đồng làm trục chính trong gia đình thì mỗi pha phải có tiết diện (s) tối thiểu:

S = P / J (đồng)

S = 3kW/1,3 kW/mm2 = 2,3 mm2

Vậy tiết diện tối thiểu dây điện đường trục trong gia đình là 2,3 mm2.

Trên thị trường có các loại dây cỡ 2,5 mm2 và 4 mm2. Để dự phòng phát triển phụ tải nên sử dụng cỡ dây 4 mm2.

2. Dây nhánh trong gia đình (dây di động) từ ổ cắm điện hoặc công tắc điện đến đèn, quạt, ti vi, tủ lạnh hoặc các thiết bị khác có công suất dưới 1kW thì nên dùng đồng loạt 1 dây là dây súp mềm, tiết diện 2x1,5 mm2. Các dây di động dùng cho bếp điện, lò sưởi… có công suất từ 1kW đến 2kW nên dùng loại cáp PVC có 2 lớp cách điện, tiết diện 2x2,5 mm2 để đảm bảo an toàn cả về điện và về cơ. Đối với thiết bị điện khác có công suất lớn hơn 2kW thì phải tuỳ theo công suất mà tính toán chọn tiết diện dây như trên đã hướng dẫn.

PHỤ LỤC 5-A

BẢNG CHỌN DÂY CHẢY CỦA CẦU CHÌ HẠ ÁP

| Dòng điện tác động làm đứt dây chảy (A) | Đường kính của dây chảy (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dây đồng | Dây chì | Dây nhôm |
| 1 | 0,05 | 0,21 | 0,15 |
| 2 | 0,09 | 0,27 | 0,17 |
| 3 | 0,11 | 0,37 | 0,19 |
| 4 | 0,13 | 0,45 | 0,20 |
| 5 | 0,15 | 0,55 | 0,22 |
| 10 | 0,25 | 0,90 | 0,26 |
| 12 | 0,27 | 1,00 | 0,30 |
| 15 | 0,31 | 1,20 | 0,33 |
| 20 | 0,38 | 1,40 | 0,40 |
| 25 | 0,42 | 1,75 | 0,46 |
| 28 | 0,46 | 1,80 | 0,50 |
| 32 | 0,50 | 2,05 | 0,60 |
| 35 | 0,55 | 2,21 | 0,65 |
| 40 | 0,60 | 2,30 | 0,80 |
| 50 | 0,70 | 2,75 | 0,90 |
| 60 | 0,85 | 3,20 | 1,00 |
| 70 | 0,92 | 3,48 | 1,10 |
| 80 | 1,00 | 3,82 | 1,20 |
| 90 | 1,08 | 4,12 | 1,30 |
| 100 | 1,16 | 4,42 | 1,40 |
| 120 | 1,31 | 5,00 | 1,60 |
| 150 | 1,50 | 5,80 | 1,90 |
| 200 | 1,80 | 8,80 | 2,30 |
| 300 | 2,30 | 9,10 | 2,90 |

Ghi chú: Bảng trên là số liệu tính toán chính xác. Trong thực tế sẽ phải dùng cỡ dây được nhà chế tạo sản xuất, do đó cho phép nội suy và chọn cỡ dây xấp xỉ với giá trị dòng điện tính toán.

Ví dụ: Cần bảo vệ có dòng điện tính toán là 10A. Tra bảng trên, nếu dùng dây chì thì ta cần dây có đường kính 0,9mm. Nhưng trong thực tế không có nhà sản xuất nào sản xuất dây chì 0,9mm, vật ta phải chọn dây chì 1,ômm.

PHỤ LỤC 5-B

BẢNG TIÊU CHUẨN CHỈNH ĐỊNH THỜI GIAN TÁC ĐỘNG CỦA ÁPTÔMÁT HẠ ÁP (LOẠI 380V VÀ 220V)

| Loại áptômát | Thời gian tác động của rơ le nhiệt (bảo vệ quá tải) |  |  | Thời gian tác động của rơ le điện từ (bảo vệ ngắn mạch) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,1 I ddm | 1,3 I dm | 6 I đm | ³10 I đm |
| 3 pha (380V) | Không tác động | £ 30 phút | £ 10 giây | £ 0,1 giây |
| 1 pha (220V) | Không tác động | £ 30 phút | £ 10 giây | £ 0,1 giây |

Ghi chú: I đm = dòng điện định mức

PHỤ LỤC 6

MẪU SỐ THỐNG KÊ TAI NẠN

Đơn vị:…….

SỔ THỐNG KÊ TAI NẠN

| Số TT | Họ, tên người bị tai nạn | Năm sinh | Thời gian xảy ra tai nạn | Tóm tắt diễn biến tai nạn | Mức độ tai nạn (nhẹ, nặng hoặc chết) | Nguyên nhân tai nạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ghi chú: - Đóng thành tập, lưu giữ trong nhiều năm.

- Cột nguyên nhân tai nạn cần ghi rõ do nạn nhân vi phạm quy định an toàn điện, do thiếu trang bị bảo hộ lao động, chưa được đào tạo, huấn luyện hoặc do nguyên nhân nào khác.

PHỤ LỤC 7

HƯỚNG DẪN CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT

Khi thấy có người bị điện giật, những người xung quanh có trách nhiệm cứu giúp người bị nạn thoát khỏi nguồn điện và cấp cứu theo hướng dẫn sau:

I- Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện:

1. Đối với điện hạ áp: Khẩn trương đi cắt dòng điện đến nơi người bị nạn bằng thiết bị đóng, cắt gần nhất như công tắc, cầu dao, cầu chì, áptômát. Trường hợp không có thiết bị đóng cắt ở gần thì có thể dùng gậy, đòn gánh, cán cuốc xẻng khô… để gạt dây điện ra khỏi người nạn nhân; đi giầy dép khô hoặc đứng trên bàn, ghế gỗ để túm áo kéo nạn nhân ra khỏi nguồn điện; dùng dao, cuốc xẻng hoặc rìu cán gỗ để chặt đứt dây điện.

2. Đối với điện cao áp: Người đi cứu phải mang găng, ủng và sào cách điện chuyên dùng để gạt nạn nhân ra khỏi mạch điện. Nếu không có phương tiện an toàn trên thì phải đi thông báo khẩn cấp cho nhân viên trực trạm đầu nguồn để cắt điện cao áp. Biện pháp gây ngắn mạch đường dây cao áp để cho máy cắt đầu nguồn tác động cắt điện cũng có thể thực hiện được nhưng người đi cứu phải có kiến thức tốt về điện và biết cách đề phòng cho chính bản thân mình. Cách làm ngắn mạch như sau : lấy dây kim loại nối một đầu với đất trước, sau đó ném đầu kia lên đường dây làm ngắn mạch các pha.

II- Cách xử lý sau khi nạn nhân đã được tắch ra khỏi nguồn điện

Ngay sau khi nạn nhân đã được tách ra khỏi nguồn điện, người đi cứu phải căn cứ vào các hiện tượng sau để xử lý thích hợp:

1. Nạn nhân chưa mất tri giác: Khi nạn nhân chưa mất tri giác, chỉ bị mệt, còn thở yếu… thì chỉ cần đưa nạn nhân đến chỗ thoáng mát, yên tĩnh. Đặt nạn nhân nằm ngửa, kê đầu cao hơn cho dễ thở và cử người chăm nom chăm nom, săn sóc. Có thể cho nạn nhân uống nước trà nóng pha đường, nước cam, chanh.

2. Nạn nhân bị mất tri giác (bị ngất xỉu) nhưng vẫn thở được: Đưa nạn nhân đến chỗ bằng phẳng, thoáng mát (nếu trời rét thì phải đưa vào nơi kín gió, ấm áp). Đặt nạn nhân nằm ngửa, nới rộng quần áo, thắt lưng. Moi rớt rãi trong mồm nạn nhân. Bấm và day huyệt nhân trung của nạn nhân. (Huyệt nhân trung là huyệt nằm sát 2 lỗ mũi, cách môi trên khoảng 1,5cm, có tác dụng làm thức tỉnh các giác quan của người bị ngất xỉu do điện giật, chết đuối, sét đánh, ngất do cảm nặng…). Có thể cho nạn nhân ngửi amôniăc và ma sát toàn thân cho nóng lên, đồng thời cử người đi mời y, bác sỹ ngay.

3. Nạn nhân không thở, tim ngờng đập: Khẩn trương đưa nạn nhân đến chỗ bằng phẳng, nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân và tiến hành hô hấp nhân tạo hoặc hà hơi thổi ngạt ngay.

Cần ghi nhớ: Thời gian đầu có thể nạn nhân đang trong giai đoạn chết giả (chết lâm sàng) nếu nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo vẫn cứu được, trường hợp này không được chuyển nạn nhân đi xa mà phải khẩn trương cấp cứu tại chỗ.

III- Phương pháp cấp cứu người bị điện giật

1. Phương pháp thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực: Hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực là phương pháp cấp cứu có hiệu quả cao nhất. cách thực hiện như sau :

- Để nạn nhân nằm ngửa, nới rộng quần áo, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân, đặt gối hoặc quần áo vo tròn dưới bả vai nạn nhân để đầu hơi ngửa ra phía sau.

- Người thứ nhất để 2 tay chồng lên nhau, đặt lòng bàn tay trên vùng tim nạn nhân và ấn mạnh cho lõm ngực xuống khoảng 3-4cm để không khí trong phổi nạn nhân bị đẩy ra ngoài, động tác này còn có tác dụng kích thích tim hoạt động. Sau đó nhấc tay lên ngay để lồng ngực nạn nhân trở lại bình thường. Ép như vậy 4 nhịp liên tục, 1 giây 1 nhịp, sau đó dừng để người thứ hai thổi ngạt.

- Khi người thứ nhất dừng ép tim thì người thứ hai hít thật mạnh để lấy nhiều không khí vào phổi mình, một tay bịt mũi nạn nhân, tau kia kéo cầm nạn nhân cho há miệng ra và đồng thời áp miệng vào miệng nạn nhân thổi mạnh cho không khí tràn vào phổi nạn nhân, làm ngực nạn nhân từ từ phồng lên.

- Khi người thứ hai ngừng thổi ngạt thì người thứ nhất lặp lại động tác ép ngực nạn nhân. Công việc cứ tiếp tục lặp đi lặp lại từ 14-16 lần trong 1 phút cho đến khi nạn nhân tự thở được hoặc có ý kiến của y, bác sỹ mới thôi.

Ghi chú:

- Trường hợp nạn nhân bị vỡ quai hàm thì bịt miệng nạn nhân và thổi ngạt qua đường mũi nạn nhân.

- Trường hợp nạn nhân bị gãy xương sườn thì chỉ thực hiện việc thổi ngạt, bỏ động tác ép tim ngoài lồng ngực nạn nhân.

2. Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp: đặt người nạn nhân nằm xấp, đầu gối lên một tay, tay kia duỗi thẳng, mặt hơi nghiênh ề phía tay duỗi, moi rớt rãi và kép lưỡi nạn nhân ra.

Người làm hô hấp quỳ hai đầu gối kẹp hai bên hông nạn nhân, hai bàn tay dể trên lưng ôm sát hai bên cạnh sườn, hai ngón tay cái để sát sống lưng nạn nhân, ấn tay xuống đồng thời dướn cả trọng lượng người về phía trước để ép ngực cho không khí trong phổi nạn nhân bị đẩy ra ngoài. Đếm nhẩm (1-2-3) rồi từ từ thẳng người lên, hai tay xốc nhẹ cho ngực nạn nhân được nâng lên, không khí sẽ tự tràn vào phổi nạn nhân, đếm nhẩm (4-5-6) rồi lặp lại động tác ban đầu. Cứ tiếp tục làm 12-14 lần trong 1 phút đến khi nạn nhân tự thở được hoặc có ý kiến của y, bác sỹ.

Ghi chú: phương pháp này chỉ cần 1 người, không áp dụng được cho nạn nhân bị gãy xương sườn, gãy cột sống.

3. Phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa: đặt người nạn nhân nằm ngửa, kê gối hoặc quần áo vo tròn dưới bả vai để đầu nạn nhân hơi ngửa ra phía sau, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân. Một người cầm khăn sạch giữ lưỡi nạn nhân cho khỏi tụt vào che lấp khí quản. Người khác quỳ hai đầu gối cách đầu nạn nhân khoảng 10cm, hai tay cầm lấy hai cổ tay nạn nhân, từ từ đưa lên phía trên đầu để lồng ngực nạn nhân căng ra, không khí sẽ tự ùa vào phổi. Đếm nhẩm (1-2-3) rồi nhẹ nhàng đưa tay nạn nhân xuống dưới và gập trên lồng ngực, lấy sức mình ép khuỷu tay nạn nhân đè vào lồng ngực nạn nhân cho ngực lõm xuống, không khí trong phổi nạn nhân sẽ bị đẩy ra ngoài. Đếm nhẩm (4-5-6) rồi lặp lại động tác đầu. Cứ tiếp tục làm 14-16 lần trong 1 phút đến khi nạn nhân tự thở được hoặc có ý kiến của y, bác sỹ.

Ghi chú: phương pháp này cần 2 người (một người giữ lưỡi), không áp dụng được với nạn nhân bị gãy tay, gãy xương sườn.